## Регистры состояния
Таблица 1 - Регистры состояния
№ | Наименование | Адрес регистра |  | Формат | Коэфф. преобразования | Описание
|  | hex | dec
1 | Firmware_Version | 0x0000 | 0 | UI_16 |  | Версия встроенного ПО
2 | Pack_Voltage | 0x0002 | 2 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение АБ (сумма напряжений элементов)
3 | Cell_Voltage_Max | 0x0004 | 4 | UI_16 | 1 мВ | Максимальное напряжение элемента АБ
4 | Cell_Voltage_Min | 0x0006 | 6 | UI_16 | 1 мВ | Минимальное напряжение элемента АБ
5 | Cell_Temp_Max | 0x0008 | 8 | I_8 | 1 °С | Максимальная температура элемента АБ
6 | Cell_Temp_Min | 0x0009 | 9 | I_8 | 1 °С | Минимальная температура элемента АБ
7 | Radiator_Temperature | 0x000A | 10 | I_8 | 1 °С | Температура радиатора
8 | Degree_of_Charge | 0x000B | 11 | UI_8 | 1 % | Степень заряда АБ
9 | Battery_Status | 0x000C | 12 | UI_8 |  | Регистр состояния АБ
10 | Safety_Alert | 0x000D | 13 | UI_8 |  | Регистр аварийных предупреждений
11 | Safety_Status | 0x000E | 14 | UI_8 |  | Регистр аварийных событий
12 | Charge_Alert | 0x000F | 15 | UI_16 |  | Регистр предупреждений событий заряда
13 | Charge_Status | 0x0011 | 17 | UI_16 |  | Регистр событий заряда
14 | Command | 0x0013 | 19 | UI_8 |  | Код команды
15 | Command_Value | 0x0014 | 20 | I_32 |  | Параметр команды
16 | Cell_Voltage_1 | 0x0018 | 24 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение элемента 1
17 | Cell_Voltage_2 | 0x001A | 26 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение элемента 2
18 | Cell_Voltage_3 | 0x001C | 28 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение элемента 3
19 | Cell_Voltage_4 | 0x001E | 30 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение элемента 4
20 | Cell_Temp_1 | 0x0020 | 32 | I_8 | 1 °С | Температура элемента 1
21 | Cell_Temp_2 | 0x0021 | 33 | I_8 | 1 °С | Температура элемента 2
22 | Cell_Temp_3 | 0x0022 | 34 | I_8 | 1 °С | Температура элемента 3
23 | Cell_Temp_4 | 0x0023 | 35 | I_8 | 1 °С | Температура элемента 4
24 | Cell_Status_1 | 0x0024 | 36 | UI_16 |  | Регистр состояния элемента 1
25 | Cell_Status_2 | 0x0026 | 38 | UI_16 |  | Регистр состояния элемента 2
26 | Cell_Status_3 | 0x0028 | 40 | UI_16 |  | Регистр состояния элемента 3
27 | Cell_Status_4 | 0x002A | 42 | UI_16 |  | Регистр состояния элемента 4

## Регистр состояния АБ
Таблица 2 - Регистр состояния АБ (Battery_Status)
№ | Наименование | Описание
1 | BATTERY_STATUS_ FULLY_DISCHARGED | АБ полностью разряжена. Бит выставляется при возникновении события CHARGE_STATUS_DC (АБ полностью разряжена).
2 | BATTERY_STATUS_ FULLY_CHARGED | АБ полностью заряжена. Бит выставляется при возникновении события CHARGE_STATUS_CC (АБ полностью заряжена).
3 | BATTERY_STATUS_ REMAINING_CAPACITY_ALARM | Сигнализация низкого заряда АБ (предупреждение). Бит выставляется при возникновении события CHARGE_STATUS_RCA (Низкий заряд АБ).
4 | BATTERY_STATUS_ TERMINATE_DISCHARGE_ALARM | Запрет разряда/заряда (закрытие транзисторов). Бит выставляется при возникновении событий SAFETY_STATUS_CUV (Низкое напряжение элемента) или SAFETY_STATUS_COVT (Высокое напряжение элемента (для отключения транзисторов)) или SAFETY_STATUS_COT (Высокая температура элемента) или SAFETY_STATUS_ROT (Высокая температура радиатора) или SAFETY_STATUS_UTD (Температура разряда ниже допустимой).
5 | BATTERY_STATUS_ OVER_TEMP_ALARM | Перегрев АБ. Бит выставляется при возникновении событий SAFETY_STATUS_COT (Высокая температура элемента) или SAFETY_STATUS_ROT (Высокая температура радиатора).
6 | BATTERY_STATUS_ TERMINATE_CHARGE_ALARM | Запрет заряда (сигнал на ЗУ). Бит выставляется при возникновении событий SAFETY_STATUS_COVС (Высокое напряжение элемента (для отключения ЗУ)) или SAFETY_STATUS_COT (Высокая температура элемента) или SAFETY_STATUS_ROT (Высокая температура радиатора) или SAFETY_STATUS_UTC (Температура заряда ниже допустимой).
7 | BATTERY_STATUS_ OVER_CHARGED_ALARM | Перезаряд АБ. Бит выставляется при возникновении событий SAFETY_STATUS_COVT (Высокое напряжение элемента).
8 | BATTERY_STATUS_ PASS_SET | Если 1, то введен пароль, разрешены защищенные функции

## Регистр аварийных событий
Таблица 3 - Регистр аварийных предупреждений (Safety_Alert) / событий (Safety_Status)
Биты регистров аварийных событий Safety_Alert, Safety_Status. При возникновении аварийного события сначала выставляется бит в регистре Safety_Alert, после выдерживания времени срабатывания, выставляется соответствующий бит в регистре Safety_Status.
№ | Наименование | Описание
1 | SAFETY_STATUS_COVС (Cell Overvoltage Charger) | "Высокое напряжение элемента (для отключения ЗУ)". Устанавливается при превышении напряжения на любом из элементов выше COVC_Threshold. Сбрасывается при снижении напряжения элементов ниже COVC_Recovery. Если COVC_Time равно нулю, то событие не определяется.
2 | SAFETY_STATUS_COVT (Cell Overvoltage Transistor) | "Высокое напряжение элемента (для отключения транзисторов)". Устанавливается при превышении напряжения на любом из элементов выше COVT_Threshold. Сбрасывается при снижении напряжения элементов ниже COVT_Recovery. Если COVT_Time равно нулю, то событие не определяется.
3 | SAFETY_STATUS_CUV (Cell Undervoltage) | "Низкое напряжение элемента". Устанавливается при снижении напряжения на любом из элементов ниже CUV_Threshold. Сбрасывается при повышении напряжения элементов выше CUV_Recovery. Если CUV_Time равно нулю, то событие не определяется.
4 | SAFETY_STATUS_COT (Cell Overtemperature) | "Высокая температура элемента". Устанавливается при превышении температуры на любом из элементов выше COT_Threshold. Сбрасывается при снижении температуры элементов ниже COT_Recovery. Если COT_Time равно нулю, то событие не определяется.
5 | SAFETY_STATUS_ROT (Radiator Overtemperature) | "Высокая температура радиатора". Устанавливается если показания датчика температуры радиатора выше чем ROT_Threshold. Сбрасывается если ниже уровня ROT_Recovery. Если ROT_Time равно нулю, то событие не определяется.
6 | SAFETY_STATUS_UTC (Undertemperature Charge) | "Температура заряда ниже допустимой". Устанавливается при снижении температуры на любом из элементов ниже UTC_Threshold. Сбрасывается при повышении температуры элементов выше UTC_Recovery. Если UTC_Time равно нулю, то событие не определяется.
7 | SAFETY_STATUS_UTD (Undertemperature Discharge) | "Температура разряда ниже допустимой". Устанавливается при снижении температуры на любом из элементов ниже UTD_Threshold. Сбрасывается при повышении температуры элементов выше UTD_Recovery. Если UTD_Time равно нулю, то событие не определяется.
8

## Регистр событий заряда
Таблица 4 - Регистр событий заряда (Charge_Alert) / (Charge_Status)
Биты регистров состояния заряда Charge_Alert, Charge_Status. При возникновении события сначала выставляется бит в регистре Charge_Alert, после выдерживания времени срабатывания, выставляется соответствующий бит в регистре Charge_Status.
№ | Наименование | Описание
1 | CHARGE_STATUS_CC (Charge Complete) | "АБ полностью заряжена". Устанавливается при достижении Минимального напряжения элемента АБ значения Charge_Voltage_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже чем Charge_Voltage_Recovery. Если Charge_Completion_Time равно нулю, то определение состояния полного заряда и соответствующие ему события отключены.
2 | CHARGE_STATUS_DC (Discharge Complete) | "АБ полностью разряжена". Устанавливается при активном бите SAFETY_STATUS_CUV. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ выше чем Discharge_Voltage_Recovery. Если Disсharge_Completion_Time равно нулю, то определение состояния полного разряда и соответствующие ему события отключены.
3 | CHARGE_STATUS_RCA (Remaining Capacity Alarm) | "Низкий заряд АБ". Устанавливается если Degree_of_Charge меньше чем Remaining_Capacity_Alarm_Percent. Если Remaining_Capacity_Alarm_Percent равно нулю, то определение события отключено.
4 | CHARGE_STATUS_BAL (Balance) | "Режим балансировки". Устанавливается при включении балансировочного резистора на любом из элементов АБ (активном бите CELL_STATUS_BALANCE).
5 | CHARGE_STATUS_DOC20 (Degree of Charge 20%) | "Степень заряда АБ 20%". Устанавливается при превышении Минимального напряжения элемента АБ выше CV20_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже CV20_Recovery. Если CV20_Time равно нулю, то событие не определяется.
6 | CHARGE_STATUS_DOC40 (Degree of Charge 40%) | "Степень заряда АБ 40%". Устанавливается при превышении Минимального напряжения элемента АБ выше CV40_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже CV40_Recovery. Если CV40_Time равно нулю, то событие не определяется.
7 | CHARGE_STATUS_DOC60 (Degree of Charge 60%) | "Степень заряда АБ 60%". Устанавливается при превышении Минимального напряжения элемента АБ выше CV60_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже CV60_Recovery. Если CV60_Time равно нулю, то событие не определяется.
8 | CHARGE_STATUS_DOC80 (Degree of Charge 80%) | "Степень заряда АБ 80%". Устанавливается при превышении Минимального напряжения элемента АБ выше CV80_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже CV80_Recovery. Если CV80_Time равно нулю, то событие не определяется.
9 | CHARGE_STATUS_DOC100 (Degree of Charge 100%) | "Степень заряда АБ 100%". Устанавливается при превышении Минимального напряжения элемента АБ выше CV100_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже CV100_Recovery. Если CV100_Time равно нулю, то событие не определяется.
10
11
12
13
14
15
16

## Регистр состояния элемента
Таблица 5 - Регистр состояния элемента (Cell_Status)
№ | Наименование | Описание
1 | CELL_STATUS_OVС (Overvoltage Charger) | "Высокое напряжение элемента (для отключения ЗУ)". Устанавливается при превышении напряжения элемента выше COVC_Threshold. Сбрасывается при снижении напряжения элемента ниже COVC_Recovery.
2 | CELL_STATUS_OVT (Overvoltage Transistor) | "Высокое напряжение элемента (для отключения транзисторов)". Устанавливается при превышении напряжения элемента выше COVT_Threshold. Сбрасывается при снижении напряжения элемента ниже COVT_Recovery.
3 | CELL_STATUS_UV (Undervoltage) | "Низкое напряжение элемента". Устанавливается при снижении напряжения элемента ниже CUV_Threshold. Сбрасывается при повышении напряжения элемента выше CUV_Recovery.
4 | CELL_STATUS_OT (Overtemperature) | "Высокая температура элемента". Устанавливается при превышении температуры элемента выше COT_Threshold. Сбрасывается при снижении температуры элемента ниже COT_Recovery.
5 | CELL_STATUS_UTC (Undertemperature Charge) | "Температура заряда ниже допустимой". Устанавливается при снижении температуры элемента ниже UTC_Threshold. Сбрасывается при повышении температуры элемента выше UTC_Recovery.
6 | CELL_STATUS_UTD (Undertemperature Discharge) | "Температура разряда ниже допустимой". Устанавливается при снижении температуры элемента ниже UTD_Threshold. Сбрасывается при повышении температуры элемента выше UTD_Recovery.
7 | CELL_STATUS_TMAX | "Максимальная температура элемента в АБ"
8 | CELL_STATUS_TMIN | "Минимальная температура элемента в АБ"
9 | CELL_STATUS_VMAX | "Максимальное напряжение элемента в АБ"
10 | CELL_STATUS_VMIN | "Минимальное напряжение элемента в АБ"
11 | CELL_STATUS_BALANCE | "Элемент балансируется". Устанавливается при превышении напряжения элемента АБ выше Balance_Voltagee_Threshold. Сбрасывается при Минимальном напряжении элемента АБ ниже Balance_Voltage_Recovery. Если Balance_Time равно нулю, то балансировка не производится.
12
13
14
15
16

## Код команды
Таблица 6 - Код команды (Command)
Команды записи в регистры Command и Command_Value. Все команды кроме COMMAND_PASSWORD_IN доступны только при введенном пароле. При поставке BMS пароль по умолчанию – {‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’}. Формат пароля – четыре символа ASCII.
№ | Команда | Command Код команды | Command_Value Параметр команды
1 | COMMAND_PASSWORD_IN Ввод пароля для редактирования защищенных данных. | 1 | Формат пароля – 4 байта в формате ASCII.
2 | COMMAND_PASSWORD_OUT Выход из режима редактирования защищенных данных. | 2 | -
3 | COMMAND_PASSWORD_NEW Изменение пароля. | 3 | Формат пароля – 4 байта в формате ASCII.
4 |  | 4
5 |  | 5
6 |  | 6
7 |  | 7
8 |  | 8

## Регистры настроек BMS
Таблица 7 - Регистры настроек BMS
Свободный доступ для чтения. Для записи необходим ввод пароля.
№ | Наименование | Адрес регистра |  | Формат | Коэфф. преобразования | Описание
|  | hex | dec
1 | Balance_Voltagee_ Threshold | 0x0100 | 256 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение, выше которого включаются балансировочные резисторы.
2 | Balance_Voltage_ Recovery | 0x0102 | 258 | UI_16 | 1 мВ | Напряжение, ниже которого выключаются балансировочные резисторы.
3 | Balance_Time | 0x0104 | 260 | UI_16 | 1 с | Минимальное время работы балансировочных резисторов.
4 | Charge_Voltage_ Threshold | 0x0106 | 262 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня полного заряда.
5 | Charge_Voltage_ Recovery | 0x0108 | 264 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня полного заряда.
6 | Charge_Completion_ Time | 0x010A | 266 | UI_16 | 1 с | Время сохранения условий для выставления бита CHARGE_STATUS_CC (заряд АБ завершен).
7 | Discharge_Voltage_ Recovery | 0x010C | 268 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня полного разряда.
8 | Discharge_Completion _Time | 0x010E | 270 | UI_16 | 1 с | Время сохранения условий для выставления бита CHARGE_STATUS_DC (АБ полностью разряжена).
9 | Remaining_Capacity_ Alarm_Percent | 0x0110 | 272 | UI_8 | 1 % | Уровень заряда в процентах для сигнала низкого заряда CHARGE_STATUS_RCA, если ноль - то функция отключена.
10 | CV20_Threshold | 0x0111 | 273 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 20% заряда (Cell Voltage 20% Threshold)
11 | CV20_Recovery | 0x0113 | 275 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 20% заряда (Cell Voltage 20% Recovery)
12 | CV20_Time | 0x0115 | 277 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 20% заряда (Cell Voltage 20% Time)
13 | CV40_Threshold | 0x0117 | 279 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 40% заряда (Cell Voltage 40% Threshold)
14 | CV40_Recovery | 0x0119 | 281 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 40% заряда (Cell Voltage 40% Recovery)
15 | CV40_Time | 0x011B | 283 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 40% заряда (Cell Voltage 40% Time)
16 | CV60_Threshold | 0x011D | 285 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 60% заряда (Cell Voltage 60% Threshold)
17 | CV60_Recovery | 0x011F | 287 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 60% заряда (Cell Voltage 60% Recovery)
18 | CV60_Time | 0x0121 | 289 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 60% заряда (Cell Voltage 60% Time)
19 | CV80_Threshold | 0x0123 | 291 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 80% заряда (Cell Voltage 80% Threshold)
20 | CV80_Recovery | 0x0125 | 293 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 80% заряда (Cell Voltage 80% Recovery)
21 | CV80_Time | 0x0127 | 295 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 80% заряда (Cell Voltage 80% Time)
22 | CV100_Threshold | 0x0129 | 297 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 100% заряда (Cell Voltage 100% Threshold)
23 | CV100_Recovery | 0x012B | 299 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 100% заряда (Cell Voltage 100% Recovery)
24 | CV100_Time | 0x012D | 301 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения Минимального напряжения элемента АБ уровня 100% заряда (Cell Voltage 100% Time)

## Регистры настроек аварий
Таблица 8 - Регистры настроек аварий
Свободный доступ для чтения. Для записи необходим ввод пароля.
№ | Наименование | Адрес регистра |  | Формат | Коэфф. преобразования | Описание
|  | hex | dec
1 | COVC_Threshold | 0x0200 | 512 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения максимального напряжения элемента (для отключения ЗУ) (Cell Over Voltage Charger Threshold)
2 | COVC_Recovery | 0x0202 | 514 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения максимального напряжения элемента (для отключения ЗУ) (Cell Over Voltage Charger Recovery)
3 | COVC_Time | 0x0204 | 516 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения максимального напряжения элемента (для отключения ЗУ) (Cell Over Voltage Charger Time)
4 | COVT_Threshold | 0x0206 | 518 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения максимального напряжения элемента (для отключения транзисторов) (Cell Over Voltage Transistor Threshold)
5 | COVT_Recovery | 0x0208 | 520 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения максимального напряжения элемента (для отключения транзисторов) (Cell Over Voltage Transistor Recovery)
6 | COVT_Time | 0x020A | 522 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения максимального напряжения элемента (для отключения транзисторов) (Cell Over Voltage Transistor Time)
7 | CUV_Threshold | 0x020C | 524 | UI_16 | 1 мВ | Порог срабатывания события достижения минимального напряжения элемента (Cell Under Voltage Threshold)
8 | CUV_Recovery | 0x020E | 526 | UI_16 | 1 мВ | Порог сброса события достижения минимального напряжения элемента (Cell Under Voltage Recovery)
9 | CUV_Time | 0x0210 | 528 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения минимального напряжения элемента (Cell Under Voltage Time)
10 | COT_Threshold | 0x0212 | 530 | I_8 | 1 °С | Порог срабатывания события достижения максимальной температуры элемента (Cell Over Temperature Threshold)
11 | COT_Recovery | 0x0213 | 531 | I_8 | 1 °С | Порог сброса события достижения максимальной температуры элемента (Cell Over Temperature Recovery)
12 | COT_Time | 0x0214 | 532 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения максимальной температуры элемента (Cell Over Temperature Time)
13 | ROT_Threshold | 0x0216 | 534 | I_8 | 1 °С | Порог срабатывания события достижения максимальной температуры радиатора (Radiator Over Temperature Threshold)
14 | ROT_Recovery | 0x0217 | 535 | I_8 | 1 °С | Порог сброса события достижения максимальной температуры радиатора (Radiator Over Temperature Recovery)
15 | ROT_Time | 0x0218 | 536 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения максимальной температуры радиатора (Radiator Over Temperature Time)
16 | UTC_Threshold | 0x021A | 538 | I_8 | 1 °С | Порог срабатывания события достижения температуры элемента ниже допустимой температуры заряда (Under Temperature Charge Threshold)
17 | UTC_Recovery | 0x021B | 539 | I_8 | 1 °С | Порог сброса события достижения температуры элемента ниже допустимой температуры заряда (Under Temperature Charge Recovery)
18 | UTC_Time | 0x021C | 540 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения температуры элемента ниже допустимой температуры заряда (Under Temperature Charge Time)
19 | UTD_Threshold | 0x021E | 542 | I_8 | 1 °С | Порог срабатывания события достижения температуры элемента ниже допустимой температуры разряда (Under Temperature Discharge Threshold)
20 | UTD_Recovery | 0x021F | 543 | I_8 | 1 °С | Порог сброса события достижения температуры элемента ниже допустимой температуры разряда (Under Temperature Discharge Recovery)
21 | UTD_Time | 0x0220 | 544 | UI_16 | 1 с | Время срабатывания события достижения температуры элемента ниже допустимой температуры разряда (Under Temperature Discharge Time)